4.6 Розділ Електротехнічні рішення шифр 02-2024-ЕТР1

1. Аркуш ЕТР1-2. У відомості документів, на які посилаються, наведені типові серії часів Радянського Союзу та СНД, які втратили свою чинність. Дані серії можна використовувати тільки як довідковий матеріал, а не як документи, на які посилаються.

Внесені зміни в розділі ЕТР.

2. Аркуш ЕТР1-3. Групову лінію аварійного освітлення АО3 необхідно виконати кабелем з класом вогнестійкості Р 30. Порушення вимог ДБН В.2.5-23:2025 таблиця 7.2. Привести у відповідність.

Внесені зміни в розділі ЕТР.

3. Аркуш ЕТР1-8. Перерізи кабелів живлення та діаметри труб, які зазначені на даному аркуші не відповідають аркушу ЕТР1-3. Привести у відповідність.

Внесені зміни на аркуші розділі ЕТР-7.

4. Аркуш ЕТР1.С-1. Передбачена проєктом ДЕС з стандартним баком ємністю 32 літра забезпечує живленням ПРУ при 75% навантаженні – 9 годин, а при 50% навантаженні – 12 годин, що не відповідає вимогам п. 11.6.4 ДБН В.2.2-5:2023.

Внесені зміни в розділі ЕТР. Нова ДЕС в стандартній комплектації обладнана баком ємністю 100 літрів, що забезпечує живленням ПРУ при 50% навантаженні – 38,5 години. Додатково передбачається зберігання в окремій господарській будівлі на території закладу 40 л пального (з врахуванням вимог п 5.17 «Правил пожежної безпеки України»), що загалом забезпечує автономне електропостачання будівлі впродовж не менше ніж 48 годин поспіль.

4.7 Розділ Електротехнічні рішення шифр 02-2024-ЕТР.2 (топкова)

5. Загальне зауваження до розділів ЕТР1 і ЕТР.2. Зовнішні електричні мережі необхідно об’єднати в окремий розділ у відповідності з Додатком А, Таблиця А.2 ДСТУ 9243.4:2023. Маркування креслеників даного розділу проєкту має бути ЕП.

Згідно п. 4.3 ДСТУ Б А.2.4-21:2008 допускається об’єднувати креслення розділу ЕМ з іншими комплектами електротехнічних креслень. Так як у нас зовнішні мережі прокладаються в межах території підприємства, мають невелику протяжність і живлять конкретні будівлі – прийнято рішення згідно п. 4.3 ДСТУ Б А.2.4-21:2008 віднести лінію живлення укриття до розділу ЕТР1 (укриття), а лінію живлення топкової до розділу ЕТР2 (топкової).